Swarzewo, dnia 02.07.2019 roku

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: DAP/01/05/2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę i montaż fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych,

przebudowę układów SZR.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

Dostawę i montaż fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych,

przebudowę układów SZR.

| Lp. | Treść pytania | Wyjaśnienie Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Dla części 1 przedmiotu zamówienia |
|  | Czy dopuszczacie Państwo aby prądnica agregatów miała moc LPT 440kVA? | Tak Zamawiający dopuszcza aby prądnica agregatów miała moc LPT 440kVA? |
|  | Czy dopuszczacie Państwo agregaty o zużyciu paliwa 100%PRP 85l/h (przy zachowaniu wymaganej autonomii pracy 75% mocy PRP / 12 godzin na jednym napełnieniu? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy dopuszczacie Państwo agregaty 8 cylindrowe o silniku typu V? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy dopuszczacie Państwo aby obudowa nie była ocynkowana warstwą o grubości 10 mikronów, ale była odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbą podkładową i pomalowane proszkowo dając w efekcie odporność na warunki atmosferyczne? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy dopuszczacie Państwo wykonanie wycieszenia obudowy z dowolnego materiału wyciszającego przy zachowaniu wymaganego poziomu hałasu ? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy dopuszczacie Państwo aby materiał wyciszający obudowy miał grubość 3 cm przy zachowaniu wymaganego poziomu hałasu? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy dopuszczacie Państwo aby agregaty spełniały normę emisji spalin TIER I? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy dopuszczacie Państwo aby agregaty były wykonane w klasie regulacji G2? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Niejasny jest zapis o wymagane porty komunikacyjne: - Proszę doprecyzować czy agregat ma mieć modem GSM z możliwości instalacji karty SIM? - Czy agregat ma mieć port do komunikacji PC – jaki? - Czy agregat ma mieć możliwość komunikacji MOD BUS, przez jaki port? czy też ma ona być dostępna jako opcja dodatkowo płatna? - Czy agregat ma mieć gniazdo Ethernetowe? - Czy agregat ma mieć dwa porty RS485 czy też wystarczy jeden oraz z możliwość podłączenie wszystkich komunikacji podanych w SIWZ? - Czy agregat ma mieć zainstalowaną kartę styków bezpotencjałowych (w tym ogólny alarm) czy też ma mieć tylko możliwość jej podłączenia? | Panel musi posiadać tylko dwa porty RS 485 zgodnie z SIWZ |
|  | Proszę doprecyzować czy gwarancją mają być objęte wszystkie elementy wyposażenia agregatu oraz czy w cenie agregatów mają być uwzględnione koszty przeglądów eksploatacyjnych wraz z kosztem wszystkich materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem paliwa)? | Gwarancją mają być objęte wszystkie elementy wyposażenia agregatu, w cenie agregatów mają być uwzględnione koszty przeglądów eksploatacyjnych wraz z kosztem wszystkich materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem paliwa) |
| Dla części 2 przedmiotu zamówienia |
| 1 | Czy dopuszczacie Państwo agregat o zużyciu paliwa 100% PRP 135,1l/h przy zachowaniu wymaganej autonomii pracy 75% mocy PRP / 10 godzin na jednym napełnieniu? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Czy dopuszczacie Państwo agregat 10 cylindrowy o silniku typu V? | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Czy dopuszczacie Państwo aby obudowa nie była ocynkowana warstwą o grubości 10 mikronów, ale była odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbą podkładową i pomalowane proszkowo dając w efekcie odporność na warunki atmosferyczne? | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Czy dopuszczacie Państwo wykonanie wycieszenia obudowy z dowolnego materiału wyciszającego przy zachowaniu wymaganego poziomu hałasu ? | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Czy dopuszczacie Państwo aby materiał wyciszający obudowę miał grubość 3 cm przy zachowaniu wymaganego poziomu hałasu? | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Czy dopuszczacie Państwo aby agregat spełniał normę emisji spalin TIER I? | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Czy dopuszczacie Państwo aby agregat był wykonany w klasie regulacji G2? | Zgodnie z SIWZ |
| 8 | Niejasny jest zapis o wymagane porty komunikacyjne: - Proszę doprecyzować czy agregat ma mieć modem GSM z możliwości instalacji karty SIM? - Czy agregat ma mieć port do komunikacji PC – jaki? - Czy agregat ma mieć możliwość komunikacji MOD BUS, przez jaki port? czy też ma ona być dostępna jako opcja dodatkowo płatna? - Czy agregat ma mieć gniazdo Ethernetowe? - Czy agregat ma mieć dwa porty RS485 czy też wystarczy jeden oraz możliwość podłączenie wszystkich komunikacji podanych w SIWZ? - Czy agregat ma mieć zainstalowaną kartę styków bezpotencjałowych (w tym ogólny alarm) czy też ma mieć tylko możliwość jej podłączenia? | Panel musi posiadać tylko dwa porty RS 485 zgodnie z SIWZ |
| 9 | Proszę doprecyzować czy gwarancją mają być objęte wszystkie elementy wyposażenia agregatu oraz czy w cenie agregatów mają być uwzględnione koszty przeglądów eksploatacyjnych wraz z kosztem wszystkich materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem paliwa)? | Gwarancją mają być objęte wszystkie elementy wyposażenia agregatu, w cenie agregatów mają być uwzględnione koszty przeglądów eksploatacyjnych wraz z kosztem wszystkich materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem paliwa) |
| 10 | Czy dopuszczacie Państwo aby panel sterujący agregatu miał „ekran LCD dotykowy lub obsługiwany przyciskami”? | Zgodnie z SIWZ |
| 11 | Proszę potwierdzić że agregat ma mieć możliwość pracy synchronicznie z siecią lub innymi agregatami. Czy zabezpieczanie główne agregatu ma być z napędem silnikowym sterowanym przez panel automatyki (takie rozwiązanie przyjmuje się przy synchronicznej pracy z siecią lub innymi agregatami)? Czy zapytanie obejmuje uruchomienie, testy, uzgodnienia itp. dotyczące synchronicznej pracy z siecią lub innymi agregatami? | Agregat ma mieć panel umożliwiający pracę synchroniczną z innymi agregatami i siecią bez doposażania tej funkcji, uzgodnień i zabezpieczeń – zgodnie z SIWZ |
| 12 | Przy takiej mocy silnika nie stosuję się układów cylindrów L tylko V. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania ? | Zgodnie z SIWZ |
| Dla części 1 i 2 |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści agregat w obudowie z blachy nieocynkowanej, gdzie zabezpieczenie antykorozyjne realizowane jest poprzez wielowarstwowe malowanie proszkowe? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści agregat z silnikiem o innej niż 6 ilości cylindrów? Przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych silnika będzie to rozwiązanie całkowicie równoważne? | Zgodnie z SIWZ |